## Лист1
Данные об аварийных отключениях энергосетевого хозяйства по границам территориальных зон деятельности МП "АЭС" за 2012г.
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Отключенное оборудование | Поврежденное оборудование | Причина аварии или внепланового отключения | Экономический ущерб | Возмещенная сумма ущерба | Недоотпуск эл. энергии | Мероприятия по устранению подобного случия
2012-01-01 | 23:04 | 2:30 | РП 4 яч.2, ТО | УПВ | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.4 | осмотр
2012-01-03 | 7:15 | 11:05 | РП 4 яч.2, ТО | КЛ-10кВ Ф. 32- РП 2/8 в конц.муфте в ТП-32 (в работе 24 года) | ошибки привлеченного персонала; нарушение структуры материала | 28746.97 | 0 | 5.17 | восстановить
2012-01-10 | 6:12 | 7:41 | РП 4 яч.13, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. РП 4/13-458 в целом месте | воздействие посторонних лиц; механическое повреждение | 51792.32 | 0 | 0.6 | восстановить
2012-01-17 | 11:03 | 16:16 | РП 1яч.9, МТЗ, ПС Западная яч.49, ТО | ВЛ-10КВ Ф. 22/49-РП 1/5 оп.1 спиливание опоры | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе; механическое повреждение | 4540 | 4540 | 1.7 | восстановить
2012-01-21 | 18:57 | 19:26 | ПС Южная яч.31, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. 469-743 (в концевой муфте ТП-469) | ошибки привлеченного персонала; нарушение электрической изоляции | 15712.25 | 0 | 0.7 | восстановить
2012-01-22 | 14:40 | 19:24 | ПС Южная яч.26, РП 4 яч.2, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. ТП-245 выход на опору | исчерпание ресурса | 21657.22 | 0 | 3.99 | восстановить
2012-02-27 | 20:57 | 21:26 | ПСЮжная яч.15, ТО | КТП-511 проникновение животного | электродуговое повреждение | 900 | 0 | 1.1 | восстановить
2012-03-14 | 12:40 | 12:53 | ПС Западная яч.54 | ВЛ-10кВ Ф.22/54-194 возгор оп.37 | исчерпание ресурса | 12522.14 | 0 | 0.27 | восстановить
2012-03-19 | 16:05 | 17:15 | ПС Подсинее яч.15, МТЗ | ВЛ-10кВ Ф. 32/15-652 оп.20 (птица) | неклассифицированные причины | 0 | 0 | 0.98 | осмотр
2012-03-21 | 8:05 | 11:25 | ПС Элеваторная яч.12 | ВЛ-10кВ Ф.28/12 оп.94 (птица) | неклассифицированные причины | 0 | 0 | 2.37 | осмотр
2012-04-06 | 15:03 | 15:41 | ПС Калининская, яч.35 | ВЛ-10кВ Ф. 20/35-427 оп.1 | исчерпание ресурса | 26185.81 | 0 | 1.1 | восстановить
2012-04-06 | 17:11 | 17:32 | РП 7 яч.5, МТЗ | УПВ | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.2 | осмотр
2012-04-21 | 12:20 | 13:40 | РП 8 яч.14, МТЗ | КЛ-10кВ Ф.389-421 испытание успешное | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.91 | испытать КЛ
2012-04-28 | 9:08 | 10:55 | ПС Северная 1-я секц. "земля" | КЛ-10кВ Ф. 24/07- РП 5/2 (работы без согласования) | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе; механическое повреждение | 16741.68 | 16741.68 | 0.1 | восстановить
2012-04-30 | 16:59 | 19:18 |  | ВЛ-10кВ Ф. 97/15- РП 2/17 (совм.подвес ВЛ-0,4кВ ТП-454 Ф.3) обрыв провода | ошибки привлеченного персонала; механическое повреждение | 3720 | 3720 | 0.8 | восстановить
2012-04-30 | 17:22 | 18:23 | РТП 24 яч.13, МТЗ | УПВ. В сетях МП АЭС повреждений нет | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.1 | осмотр
2012-05-01 | 11:59 | 12:18 | Р-1, МТЗ | УПВ. В сетях МП АЭС повреждений нет | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.4 | осмотр
2012-05-05 | 19:07 | 20:15 | ПС Элеваторная яч.16, ТО | УПВ. В сетях МП АЭС повреждений нет (сети потребителя) | невыявленные причины | 0 | 0 | 1.2 | осмотр
2012-05-05 | 20:46 | 22:37 | РП 6 яч.10 "земля" | КЛ-10кВ Ф.483-469 | дефект монтажа; коррозийный износ | 61252.12 | 0 | 0 | восстановить
2012-05-08 | 6:38 | 7:00 | ПС Северная яч.26, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. 24/26-218 | нарушение структуры материала | 51637.88 | 0 | 0 | восстановить
2012-05-09 | 17:41 | 19:04 | ПС Элеваторная яч.15, ТО | УПВ. В сетях МП АЭС повреждений нет (сети потребителя) | невыявленные причины | 0 | 0 | 1.2 | осмотр
2012-05-13 | 20:25 | 20:48 | ПС Западная яч.13, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. 22/13-РП 1/5 | нарушение структуры материала | 39168.97 | 0 | 0.47 | восстановить
2012-05-14 | 5:12 | 5:44 | ПС Полярная яч.3,яч.9, ЗДЗ | КЛ-10кВ Ф. 96/3- РТП 25/3 | нарушение структуры материала | ? | 0 | 0.44 | восстановить
2012-05-15 | 10:12 | 11:02 | ПС Ташеба-Сельская яч.9, МТЗ | УПВ. В сетях МП АЭС повреждений нет (сети потребителя) | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.4 | осмотр
2012-05-16 | 19:00 | 20:10 | РТП 24 яч.12, МТЗ | В сетях МП АЭС повреждений нет | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.001 | осмотр
2012-05-17 | 0:43 | 2:23 | РТП 17 2-я секция 10кВ, ТО | РТП 17 яч.2,яч.4, яч.6 | электродуговое повреждение | 59186.25 | 0 | 0.3 | восстановить, установить кровлю шатрового типа
2012-05-17 | 17:41 | 20:02 | РТП 20 яч.19, ТО | КЛ-10кВ Ф. РТП 20/19-462 выход на оп.1 | ошибки привлеченного персонала; механическое повреждение | 6840 | 6840 | 0.2 | восстановить
2012-05-20 | 18:13 | 18:39 | ПС Калининская яч.13, ТО | КЛ-10кВ Ф. 20/13- РТП 19/4 (на балансе с 2000г) | нарушение структуры материала | 580661.61 | 0 | 0.47 | восстановить
2012-05-23 | 10:15 | 10:52 | ПС Северная яч.8, ТО | КЛ-10кВ Ф. 77-279 ТП-12 выход на оп.4-1 | ошибки привлеченного персонала; нарушение электрической изоляции | 5580 | 5580 | 0.46 | восстановить
2012-05-24 | 15:36 | 16:18 | РП 6 яч.8, МТЗ | КЛ-10кВ Ф РП 6/8-34 ТП-762 выход на оп. | ошибки привлеченного персонала; нарушение электрической изоляции | 1640 | 1640 | 0.28 | восстановить
2012-06-25 | 16:41 | 18:02 | РП 6 яч.8, МТЗ | УПВ. В сетях МП АЭС повреждений нет | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.78 | осмотр
2012-05-29 | 18:00 | 1:46 | ПС Элеваторная яч.12, ТО | КЛ-10кВ Ф. ТП-412 вых на оп.25, ТП-412 выход на оп. 23-13 | нарушение структуры материала | 40806.82 | 0 | 0 | восстановить
2012-06-03 | 10:50 | 14:46 | РТП-24 яч.16, МТЗ | УПВ. В сетях МП АЭС повреждений нет | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.62 | осмотр
2012-06-05 | 13:25 | 14:13 | ПС Калининская яч.9, МТЗ | ЛЭП-10кВ 20/09-РТП 15/10 выход на оп.11-2 | ошибки привлеченного персонала; нарушение структуры материала | 26786.98 | 0 | 0.85 | восстановить
2012-06-06 | 16:03 | 16:24 | РП 7 яч.4, МТЗ | ТП-212 КЛ-10кВ на 2Т | исчерпание ресурса | ? | 0 | 0.14 | восстановить
2012-06-06 | 17:25 | 21:34 | ПС Элеваторная яч.15, ЗЗЗ | УПВ. В сетях МП АЭС повреждений нет (сети потребителя) | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.93 | осмотр
2012-06-07 | 22:14 | 22:20 | РП-13 яч.14, ТО | УПВ. В сетях МП АЭС повреждений нет | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.12 | осмотр
2012-06-07 | 22:37 | 22:37 | ПС Элеваторная яч.12, МТЗ | УПВ. В сетях МП АЭС повреждений нет (сети поставщика) | невыявленные причины | 0 | 0 | 0
2012-06-07 | 22:53 | 23:20 | ПС Ташеба-Сельская яч.9, МТЗ | В сетях МП АЭС повреждений нет (сети поставщика) | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.26 | осмотр
2012-06-07 | 23:09 | 23:27 | ПС Западная яч.49, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. 22/49-РП 1/5 выход на оп.26 | ошибки привлеченного персонала; нарушение структуры материала | 18000.88 | 0 | 0.64 | восстановить
2012-06-08 | 00:16 01:26 | 00:44 02:34 | РП 1 яч.11, МТЗ | УПВ. В сетях МП АЭС повреждений нет | невыявленные причины | 0 | 0 | 1.48 | осмотр
2012-06-08 | 5:45 | 6:02 | ПС Северная яч.23, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. 24/23-540 | нарушение структуры материала | ? | 0 | 0.1 | восстановить
2012-06-10 | 2:26 | 4:48 | ПС Северная яч.25, МТЗ | ЛЭП-10кВ Ф. 24/25- РП 7/5 (совместный подвес ВЛ-0,4кВ ТП-6 Ф.2 и ВЛ-0,4кВ УО ТП-6 Ф.14) | воздействие посторонних лиц; механическое повреждение (наезд) | 58721 | 35702.78 | 1.02 | восстановить
2012-06-20 | 13:15 | 16:42 | РП 7 яч.4, яч.6, МТЗ | ВЛ-10кВ Ф. 24/06- РП 7/4 (падение дерева более 20м) | падение инородных предметов | 0 | 0 | 0.82 | осмотр
2012-06-20 | 21:43 | 23:25 | РП 5 яч.9,МТЗ, ПС Северная яч.8, ТО | КЛ-10кВ Ф. 216-292 и Ф. 77-279 до оп..22 | нарушение структуры материала | 22706 | 0 | 1.79 | восстановить
2012-06-21 | 10:33 | 10:53 | РП 6 яч.10, МТЗ | УПВ. В сетях МП АЭС повреждений нет | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.22 | осмотр
2012-06-23 | 15:34 | 16:35 | ПС Элеваторная яч.10, ТО | КЛ-10кВ Ф. 28/10-413 | нарушение структуры материала | 59606.69 | 0 | 0.014 | восстановить
2012-06-25 | 17:05 | 18:23 | ПС Элеваторная яч.12, МТЗ | В сетях МП АЭС повреждений нет (сети потребителя) | неклассифицированные причины | 0 | 0 | 0.48 | осмотр
2012-07-05 | 9:45 | 12:53 | РТП 20 яч.19, ТО | КТП-462 протекание дождевой воды ч/з проходные изоляторы | повторяющиеся стихийн явления (ливневый дождь) | 0 | 0 | 0.23 | осмотр
2012-07-10 | 13:10 | 15:06 | Южная яч.9, МТЗ | ВЛ-10кВ Ф. 23/09- РП 2/14 оп.10 2 ОПН | ошибки привлеченного персонала; электродуговое повреждение | 2680 | 2680 | 0.25 | восстановить
2012-07-11 | 11:55 | 14:36 | РТП 24 яч.3, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. 24/14 выход на опору 1 | воздействие посторонних лиц; механическое повреждение | 0 | 0 | 0.55 | восстановить
2012-07-13 | 7:50 | 9:37 | ПС Абакан-Районная яч.11 | УПВ. В сетях МП АЭС повреждений нет (сети поставщика) | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.32
2012-07-13 | б/о |  | ВЛ-10кВ Ф. РП 13/9-287 оп.6 | ВЛ-10кВ Ф. РП 13/9-287 оп.6 (птица) | неклассифицированные причины | 0 | 0 | 0 | осмотр
2012-07-14 | 13:45 | 14:23 | РТП 20 яч.19, ТО | УПВ | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.28 | осмотр
2012-07-17 | 7:45 | 21:46 | ПС Южная яч.15 МТЗ | КЛ-10кВ Ф. 483-396 повреждение в монтажной муте СС | нарушение структуры материала | ? | 0 | 3.92 | восстановить
2012-07-18 | 20:30 | 1:53 | Р-6, МТЗ | УПВ | недостаки конструкции изготовления | 0 | 0 | 0.92 | проверка РЗиА
2012-07-20 | 15:31 | 18:15 | РП 2 яч.2, РП 1 яч.8, МТЗ | ВЛ-10кВ Ф. 23/09- РП 2/14 (совместный подвес ВЛ-0,4кВ ТП-154 Ф.12) | воздействие посторонних лиц; механическое повреждение (наезд) | 12247.48 | 12247.48 | 1.63 | восстановить
2012-07-20 | 21:04 | 22:24 | РП 2 яч.14, МТЗ | ВЛ-10кВ Ф. 23/09- РП 2/14 2 ОПН | ошибки привлеченного персонала; электродуговое повреждение | 1630 | 1630 | 0.7 | восстановить
2012-07-20 | 22:37 | 23:44 | ПС Западная яч.8, МТЗ | КЛ-10кВ Ф..568-361 | нарушение структуры материала | 96134.17 | 0 | 0.4 | восстановить
2012-07-24 | 6:45 | 7:36 | ПС Подсинее яч.15 | В сетях МП АЭС повреждений нет (сети потребителя) | неклассифицированные причины | 0 | 0 | 0.2 | осмотр
2012-07-30 | 20:13 | 22:27 | ПС Южная яч.9, МТЗ | УПВ | повторяющиеся стихийные явления (дождь, гроза); невыявленные причины | 0 | 0 | 0.21 | осмотр
2012-07-30 | 20:13 | 22:27 | ПС Южная яч.10, МТЗ | УПВ | повторяющиеся стихийные явления (дождь, гроза); невыявленные причины | 0 | 0 | 0.3 | осмотр
2012-07-30 | 20:13 | 22:26 | ПС Южная яч.15, МТЗ | УПВ | повторяющиеся стихийные явления (дождь, гроза); невыявленные причины | 0 | 0 | 0.32 | осмотр
2012-07-30 | 20:13 | 23:16 | РП 13 яч.9,ТО | УПВ | повторяющиеся стихийные явления (дождь, гроза); невыявленные причины | 0 | 0 | 0 | осмотр
2012-07-30 | 20:13 | 23:16 | РП 13 яч.14, МТЗ | УПВ | повторяющиеся стихийные явления (дождь, гроза); невыявленные причины | 0 | 0 | 0 | осмотр
2012-07-30 | 20:13 | 4:20 | ПС Западная яч.54 | В сетях МП АЭС повреждений нет (сети поставщика) | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.52
2012-07-30 | 20:13 | 20:41 | РП 4 яч.2, ТО | УПВ | повторяющиеся стихийные явления (дождь, гроза); невыявленные причины | 0 | 0 | 0.1 | осмотр
2012-07-31 | 9:22 | 10:33 | ПС Элеваторная яч.15,ТО | ТП-347 (сети потребителя) | неклассифицированные причины | 0 | 0 | 0.01 | осмотр
2012-07-31 | 10:15 | 10:39 | ПС Подсинее яч.15, МТЗ | УПВ. В сетях МП АЭС повреждений нет (птица). | неклассифицированные причины | 0 | 0 | 0.4 | осмотр
2012-07-31 | 10:35 | 14:40 | б/о | ВЛ-10кВ Ф. 28/16-347 оп.23 возгорание траверсы | повторяющиеся стихийные явления (дождь, гроза); нарушение электрической изоляции | 55000 | 0 | 0 | восстановить
2012-07-31 | 15:22 | 16:28 | РП 3 яч.8, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. РП 3/8-205 (в целом месте, корнями деревьев) | неклассифицированные причины; внешние механические воздействия | 45222.34 | 0 | 0.1 | восстановить
2012-07-31 | 16:30 | 18:18 | КТП-536 | КТП-536 в/в предохранители (животное) | неклассифицированные причины | 500 | 0 | 0.1 | восстановить
2012-08-01 | 8:32 | 20:45 | РТП 24 яч.12,2,3, МТЗ | УПВ | невыявленные причины | 0 | 0 | 1.5 | осмотр
2012-08-06 | 3:59 | 6:28 | ПС Полярнаяяч.10,8, В-110 2Т, МТЗ, ДЗТ | УПВ. В сетях МП АЭС повреждений нет (сети поставщика) | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.5 | проверка РЗиА
2012-08-06 | 19:04 | 19:58 | яч.16 ПС Север, яч.9 РП 5, МТЗ | 2КЛ-10кВ Ф. 24/16-РП 5/5, Ф. 33-502 | неклассифицированные причины; механическое повреждение | 41310.21 | 0 | 0.44 | восстановить
2012-08-06 | 19:04 | 23:31 | Р-6,МТЗ | КЛ-10кВ ТП-94 выход на оп.18 Ф. 6-94 | нарушение структуры материала | 24094.15 | 0 | 0.44 | восстановить
2012-08-12 | 10:44 | 12:41 | РТП 24 яч.3,13, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. РТП 24/13 выход на опору (КЛ бесхозяйная- сети потребителя) | нарушение структуры материала | 0 | 0 | 0.6 | восстановить
2012-08-13 | 8:52 | 9:35 | ПС Южная яч.10,МТЗ | КЛ-10кВ Ф. 483-469 | дефект монтажа; нарушение структуры материала | 61252.12 | 0 | 0.3 | восстановить
2012-08-13 | 8:53 | 1:37 | РП 6 яч.8, МТЗ | УПВ. В сетях МП АЭС повреждений нет (сети потребителя) | неклассифицированные причины | 0 | 0 | 0.15 | осмотр
2012-08-13 | 18:00 | 18:13 | РП 13 яч.11, МТЗ | ВЛ-10кВ Ф. РП 13/11- РП 14/2 оп.46,47,48 (опоры на деревянных ригелях) | повторяющиеся стихийные явления (сильный ветер, дождь, гроза); разрушение строительной конструкции | 234624.76 | 0 | 0 | восстановить
2012-08-13 | 18:00 | 1:01 | РП 1 яч.10, ПС Западная яч.13, МТЗ | ВЛ-10кВ Ф. 23-32 Хлебная,76 (падение веток) | повторяющиеся стихийные явления (сильный ветер, дождь, гроза); падение инородных предметов | 0 | 0 | 0.35 | осмотр
2012-08-13 | 18:00 | 1:02 | ПС Северная яч.25, РП 7 яч.5, МТЗ | ВЛ-10кВ Ф. 24/25-РП 7/5 (падение веток) | повторяющиеся стихийные явления (сильный ветер, дождь, гроза); падение инородных предметов | 0 | 0 | 0.39 | осмотр
2012-08-13 | 18:00 | 23:05 | ПС Элеваторная яч.15, МТЗ | ВЛ-10кВ Ф. 28/15- РП 7/14 (падение деревьев более 20м) | повторяющиеся стихийные явления (сильный ветер, дождь, гроза); падение инородных предметов | 1147894.73 | 0 | 0.01 | от оп.30 до оп.45 ВЛ-10кВ заменить на КЛ-10кВ
2012-08-13 | 18:00 | 23:51 | ПС Северная яч.6, РП 7 яч.4, МТЗ | ВЛ-10кВ Ф. 24/03- РП 7/4 обрыв проводов в пролет м/у оп. 43- оп.48 падение веток) | повторяющиеся стихийные явления (сильный ветер, дождь, гроза); падение инородных предметов | ? |  | 0.35 | восстановить
2012-08-13 | 18:00 | 19:21 | ПС Северная яч.15, МТЗ | ВЛ-10кВ Ф. 77-279 оп. 12-1А и оп. 12-4А (падение веток) | повторяющиеся стихийные явления (сильный ветер, дождь, гроза); падение инородных предметов | 0 | 0 | 0.19 | осмотр
2012-08-13 | 18:00 | 23:05 | ПС Элеваторная яч.16, МТЗ | ВЛ-10кВ Ф. 28/16-347/8 оп. 115 (падение деревьев более 20м) | повторяющиеся стихийные явления (сильный ветер, дождь, гроза); падение инородных предметов | 55000 | 0 | 0.01 | восстановить
2012-08-13 | 18:00 | 12:53 | ПС Элеваторная яч.2, МТЗ | ВЛ-10кВ Ф. 28/2-412 оп.3 (падение веток) | повторяющиеся стихийные явления (сильный ветер, дождь, гроза); падение инородных предметов | 0 | 0 | 0.01 | осмотр
2012-08-13 | 18:02 | 18:18 | ПС Полярная В-10 1Т | УПВ | невыявленные причины | 0 | 0 | 3.864 | проверка РЗиА
2012-08-13 | 18:50 | 11:02 | ПС Западная яч.16, МТЗ | ВЛ-10кВ Ф. 22/16-473 оп.3 (падение веток) | повторяющиеся стихийные явления (сильный ветер, дождь, гроза); падение инородных предметов | 0 | 0 | 1 | осмотр
2012-08-14 | 14:14 | 14:57 | РТП 20 яч.8,17, МТЗ | ВЛ-10кВ Ф. 98-161(удар молнии в ЛЭП) | повторяющиеся стихийные явления (сильный ветер, дождь, гроза); неклассифицированные причины | 0 | 0 | 0.06 | осмотр
2012-08-14 | 18:45 | 20:20 | ПС Ташеба-Сельская яч. 9, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. 291-378 | повторяющиеся стихийные явления (сильный ветер, дождь, гроза); электродуговое повреждение | 65792.44 |  | 0.1 | восстановить
2012-08-14 | 18:47 | 19:08 | ПС Западная яч.49, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. 22/49-РП 1/5 каб вор на оп.18 (удар молнии в ЛЭП) | повторяющиеся стихийные явления (ветер, дождь, гроза); неклассифицированные причины | 18000.88 |  | 0 | восстановить
2012-08-14 | 23:35 | 0:09 | Р-1, МТЗ | ВЛ-10кВ Ф. 23/15-278 ветки Хлебная,1 (падение веток) | повторяющиеся стихийные явления (сильный ветер, дождь, гроза); падение инородных предметов | 0 | 0 | 0.02 | восстановить
2012-08-14 | 23:39 | 0:22 | РП 7 яч.4, МТЗ | УПВ | повторяющиеся стихийные явления (сильный ветер, дождь, гроза) | 0 | 0 | 0.01 | осмотр
2012-08-14 | 23:41 | 23:55 | Р-6, МТЗ | УПВ | повторяющиеся стихийные явления (сильный ветер, дождь, гроза) | 0 | 0 | 0.01 | осмотр
2012-08-15 | 8:40 | 9:01 | РП 13 яч.9, МТЗ | УПВ | повторяющиеся стихийные явления (сильный ветер, дождь, гроза) | 0 | 0 | 0 | осмотр
2012-08-15 | 15:45 | 17:38 | ПС Южная яч.10, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. 96-253 | исчерпание ресурса | 54561.4 | 0 | 0.7 | восстановить
2012-08-15 | 15:50 | 16:29 | РП 6 яч.8, МТЗ | ВЛ-10кВ Ф. РП 6/8-34 оп.42 (сети потребителя) | неклассифицированные причины | 0 | 0 | 0.28 | осмотр
2012-08-16 | 18:07 | 21:08 | ПС Элеваторная яч.15 | ВЛ-10кВ Ф. 28/15- РП 7/14 оп.30-3 (сети потребителя) | неклассифицированные причины | 0 | 0 | 0.3 | осмотр
2012-08-17 | 11:13 | 11:43 | ПС Западная 2Т | УПВ. В сетях МП АЭС повреждений нет (сети поставщика) | неклассифицированные причины | 0 | 0 | 2
2012-08-22 | 0:49 | 2:07 | ПС Элеваторная яч.12, ТО | УПВ. В сетях МП АЭС повреждений нет (сети поставщика) | неклассифицированные причины | 0 | 0 | 0.3
2012-08-24 | 9:43 | 9:59 | ПС Полярная яч.2, ЛЗШ | КЛ-10кВ Ф. 96/32 РТП-19/6 | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе; механическое повреждение | 10310 | 10310 | 2.2 | восстановить
2012-08-25 | 10:30 | 11:18 | ПС Западная яч.34, МТЗ | УПВ. В сетях МП АЭС повреждений нет (сети потребителя) | невыявленныепричины | 0 | 0 | 0 | осмотр
2012-08-25 | 11:05 | 13:20 | ПС Западная яч.24 РП 1 яч.11 | КЛ-10кВ Ф. 349-378 | нарушение структуры материала | 43756.36 | 0 | 0.8 | восстановить
2012-08-25 | 17:46 | 19:54 | ПС Элеваторная яч.12, МТЗ | УПВ. В сетях МП АЭС повреждений нет (сети потребителя) | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.3 | осмотр
2012-08-25 | 17:52 | 22:43 | ПС Элеваторная яч.15, МТЗ | ВЛ-10кВ Ф. 28/15 РП 7/14 оп.30-3 (сети потребителя) | неклассифицированные причины | 4935.28 | 4935.28 | 0.4 | восстановить
2012-08-25 | 17:54 | 22:43 | ПС Северная яч.25, МТЗ | ВЛ-10кВ Ф. 24/25-РП 7/5 (падение веток) | повторяющиеся стихийные явления (сильный ветер, дождь, гроза); падение инородных предметов | 0 | 0 | 0.5 | осмотр
2012-08-26 | 13:36 | 16:10 | РП 7 яч.4, МТЗ | ЛЭП-10кВ Ф. 24/06-РП7/4 оп.25,24 | воздействие посторонних лиц; механическое повреждение (наезд) | 70632.3 | 70632.3 | 0.01 | восстановить
2012-08-29 | 1:01 | 4:41 | ПС Элеваторная яч.15, МТЗ | ВЛ-10кВ Ф. 28/15- РП 7/14 оп.29-1 (сети потребителя) | неклассифицированные причины | 2460 | 2460 | 0.3 | восстановить
2012-08-29 | 1:04 | 2:45 | ПС Элеваторная яч.9, ТО | КЛ-10кВ Ф. 28/09-413, 384-328 | нарушение структуры материала | 59606.69 | 0 | 0.4 | восстановить
2012-08-30 | 1:15 | 3:35 | ПС Полярная яч.18, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. 4-115 (повреждение 2-х монтажных муфт СС) | нарушение герметичности | 61716.22 | 0 | 0.3 | восстановить
2012-08-30 | 1:16 | 3:04 | РП 10 яч.8, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. 309-310 | нарушение структуры материала | 68294.74 | 0 | 0.2 | восстановить
2012-08-30 | 1:16 | 2:10 | РТП 15 яч13,19,МТЗ | КЛ-10кВ Ф. РТП 15/19-336, ВВ-10 РТП 15 яч.19 (заводской брак) | недостатки конструкции; нарушение электрической изоляции | 45258.39 | 45258.39 | 0.6 | восстановить
2012-09-02 | 7:48 | 10:06 | РТП 20 яч.19, ТО | УПВ, ВЛ-10кВ РТП 20/19-462 оп.32-1 (сети потребителя) | неклассифицированные причины | 0 | 0 | 0.1 | осмотр
2012-09-02 | 14:11 | 15:26 | ПС Подсинее яч.15, ЗЗЗ | КЛ-10кВ Ф. 32/1654 (сети потребителя) | неклассифицированные причины | 4760 | 4760 | 0.1 | восстановить
2012-09-02 | 18:19 | 1:46 | ПС Юго-Запад яч.15, МТЗ | ЛЭП-10кВ Ф.97/15 вых на оп.1 | нарушение структуры материала | 31587.22 | 0 | 0.5 | восстановить
2012-09-05 | 7:50 | 9:17 | ПС Элеваторная яч.12, МТЗ | УПВ. В сетях МП АЭС повреждений нет (сети поставщика) | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.2
2012-09-10 | 19:58 | 21:18 | ПС Полярная яч.18 "земля" | КЛ-10кВ Ф. 8-220 | нарушение структуры материала; нарушение электрической изоляции | 15177.58 | 0 | 0.84 | восстановить
2012-09-10 | 10:55 | 11:46 | ПС Подсинее яч.15, МТЗ | КЛ-10кВ Ф.32/15-668 (сети потребителя) | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе; механическое повреждение | 1860 | 1860 | 0.56 | восстановить
2012-09-11 | 12:35 | 12:56 | ПС Северная яч.6, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. 24/06 выход на оп.1 | неклассифицированные причины; нарушение структуры материала; загорание | ? | 0 | 0.02 | восстановить
2012-09-14 | 9:06 | 9:32 | ПС Калининская яч.23,40,МТЗ | 2КЛ-10кВ Ф. 20/23- РТП 23/4 и Ф. 20/40- РТП 23/3 | неклассифицированные причины; механическое повреждение | 0 | 0 | 0.95 | восстановить
2012-09-15 | 20:21 | 21:02 | Р-1,МТЗ | УПВ. В сетях МП АЭС повреждений нет | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.2 | осмотр
2012-09-15 | 20:21 | 22:53 | ПС Элеваторная яч.12, ТО | УПВ. В сетях МП АЭС повреждений нет (сети поставщика) | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.15
2012-09-16 | 14:39 | 15:12 | ПС Элеваторная яч.12, ТО | УПВ. В сетях МП АЭС повреждений нет (сети поставщика) | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.12
2012-09-18 | 15:03 | 15:34 | ПС Южная яч.26 | УПВ | невыявленные причины | 0 | 0 | 1.12 | осмотр
2012-09-18 | 15:40 | 16:24 | РП 6 яч.13, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. РП 6/13-249 | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе; механическое повреждение | 7030 | 7030 | 0.51 | восстановить
2012-09-23 | 11:11 | 12:12 | ПС Южная яч.9,ТО | ВЛ-10кВ Ф. 23/09- РП 2/14 (совмест.подв ВЛ-0,4кВ ТП-532 Ф.3) | воздействие посторонних лиц; механическое повреждение (наезд) | 4710.53 |  | 0.38 | восстановить
2012-09-28 | 0:45 | 1:14 | ПС Западная яч.22, МТЗ | В сетях МП АЭС повреждений нет (сети поставщика) | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.17
2012-09-29 | 11:42 | 12:41 | РТП 24 яч.12,2,3, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. РТП 24/12 в стор ТП-12-2 (сети потребителя) | неклассифицированные причины | 0 | 0 | 0.28 | осмотр
2012-09-30 | 11:50 | 12:44 | РП 4 яч.16, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. РП 4/16-460 | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе; механическое повреждение | 1860 | 1860 | 0.14 | восстановить
2012-10-03 | 14:43 | 14:43 | РП 1 яч.8, МТЗ | ЛЭП 10кВ Ф. РП 1/8- РП 2/2 на оп.34 | нарушение структуры материала | ? | 0 | 0 | восстановить
2012-10-06 | 12:13 | 12:52 | ПС Калининская 2-я секция шин | В сетях МП АЭС повреждений нет (сети поставщика) | невыявленные причины | 0 | 0 | 47.7
2012-10-06 | 12:13 | 13:19 | ПС Калининская яч.36, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. 20/36-627 (КЛ- бесхозяйная, сети потребителя) | неклассифицированные причины | 0 | 0 | 1.2 | осмотр
2012-10-06 | 15:07 | 16:44 | РП 6 яч.9, МТЗ | КЛ-10кВ Ф, 51-278 на оп.36 | нарушение структуры материала | ? | 0 | 2.3 | восстановить
2012-10-06 | 18:01 | 18:41 | ПС Полярная яч.18 "земля", УПВ | ВЛ-10кВ Ф. 96/18-115 (падение веток) | повторяющиеся стихийные явления (сильный ветер, дождь, гроза); падение инородных предметов | 0 | 0 | 0.2 | обрезка деревьев
2012-10-07 | 4:47 | 5:19 | ПС Калининская 2-я секция шин | В сетях МП АЭС повреждений нет (сети поставщика) | невыявленные причины | 0 | 0 | 9.8 | восстановить
2012-10-08 | 9:14 | 12:44 | РТП 26 яч.9, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. 26/09-768 | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе; механическое повреждение | 5580 | 5,580,00 | 0.1 | восстановить
2012-10-09 | 7:02 | 7:54 | ПС Юго-западная яч.18 | В сетях МП АЭС повреждений нет (сети поставщика) | невыявленные причины | 0 | 0 | 0
2012-10-09 | 12:22 | 14:52 | ПС Элеваторная яч.12, ТО | ВЛ-10кВ Ф. 28/12-535 провис пров. | нарушение структуры материала; электродуговое повреждение | ? | 0 | 0.2 | восстановить
2012-10-11 | 20:27 | 21:26 | ПС Северная яч.25, МТЗ | УПВ | повторяющиеся стихийные явления (порывы ветера) | 0 | 0 | 0.4 | осмотр
2012-10-11 | 20:27 | 21:26 | ПС Южная яч.15, ТО | ВЛ-10кВ Ф. РП 2/12-153 | воздействие посторонних лиц; механическое повреждение (наезд) | 4389.83 |  | 0.4 | восстановить
2012-10-14 | 9:04 | 16:44 | ПС Южная яч.31 "земля" | КЛ-10кВ Ф. 154-743 | неклассифицированные причины; нарушение электрической изоляции | ? | 0 | 0.8 | восстановить
2012-10-14 | 9:04 | 9:49 | РП 6 яч.13, МТЗ и ОЗЗ | КЛ-10кВ Ф. 249-164 | исчерпание ресурса | ? | 0 | 0.2 | восстановить
2012-10-21 | 16:00 | 16:18 | Р-1, МТЗ | УПВ | повторяющиеся стихийные явления (порывы ветера) | 0 | 0 | 0.25 | осмотр
2012-10-22 | 14:52 | 15:14 | РП 7 яч.4, МТЗ | УПВ | повторяющиеся стихийные явления (порывы ветера) | 0 | 0 | 0.17 | осмотр
2012-10-22 | 15:20 | 15:58 | РП 5 яч.6, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. 160-115 | исчерпание ресурса | 82412.42 | 0 | 0.21 | восстановить
2012-10-22 | 15:20 | 17:35 | ПС Северная 1-я секция 10кВ "земля" | КЛ-10кВ Ф. 65-213 | нарушение структуры материала | ? | 0 | 0.36 | восстановить
2012-10-26 | 14:43 | 15:05 | ПС Полярная яч.9, РТП 25 яч.15 "земля" | КЛ-10кВ Ф. 727-400 (сети потребителя) | неклассифицированные причины | 0 | 0 | 0.2 | осмотр
2012-10-27 | 10:04 | 10:45 | ПС Северная; РП 5 "земля" | КЛ-10кВ Ф.46-292 | исчерпание ресурса | ? | 0 | 0.2 | восстановить
2012-10-27 | 13:38 | 13:58 | РТП 20 яч.20, МТЗ-1 | УПВ | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.05 | осмотр
2012-10-29 | 13:37 | 14:07 | РП 5 яч.9, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. РП 5/9-33 | возд посторонних лиц; механическое повреждение | 29245.92 | 29245.92 | 0.15 | восстановить
2012-11-04 | 16:05 | 18:11 | РТП 20 яч.19, ТО | КЛ-10кВ Ф. РП 2/24-РТП 20/19 вых.на оп.16-13(КЛ- бесхозяйная) | неклассифицированные причины; нарушение структуры натериала | 0 | 0 | 1.375 | восстановить
2012-11-07 | 15:00 | 15:27 | РТП 20 яч.20, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. 646-241 | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе; механическое повреждение | 38782.57 | 0 | 0.14 | восстановить
2012-11-07 | 20:16 | 1:49 | ПС Абакан-Районная 1-я секция шин 10кВ "земля" | В сетях МП АЭС повреждений нет (сети поставщика) | неклассифицированные причины | 0 | 0 | 0.81
2012-11-13 | 11:32 | 14:07 | РП 1 яч.11, ПС Западная яч.49,МТЗ | КЛ-10кВ Ф. РП 1/11-300 (сети потребит), ВЛ-10кВ Ф. 22/49- РП 1/5 | возд посторонних лиц; механическое повреждение | 0 | 0 | 0.98 | осмотр
2012-11-15 | 14:44 | 14:44 | ПС Калининская яч.8, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. 20/8- РТП 15/5 | ошибки привлеченного персонала; механическое повреждение | 0 | 0 | 0 | восстановить
2012-11-22 | 4:47 | 5:34 | РП 8 яч.14, МТЗ | КЛ-10кВ Ф.451-49 | нарушение структуры материала | ? | 0 | 0.2 | восстановить
2012-11-26 | 14:10 | 14:15 | ПС Южная яч.13,35 РП 13 яч.9, МТЗ | ВЛ-10кВ Ф. РП 13/9-287 оп.6, Ф. 23/11- РП 13/3 (птица) | неклассифицированные причины; электродуговое повреждение; нарушение электрического контакта | ? | 0 | 0 | восстановить
2012-11-26 | 15:23 | 16:10 | ПС Северная яч.25, МТЗ, УПВ | ВЛ-10кВ Ф. 24/25- РП 7/5 | повторяющиеся стихийные явления (ветер до 23м/сек) | 0 | 0 | 0.25 | осмотр
2012-11-26 | 15:26 | 16:40 | ПС Подсинее, МТЗ, УПВ | ВЛ-10кВ Ф. 32/15-652 | повторяющиеся стихийные явления (ветер до 23м/сек) | 0 | 0 | 0.16 | осмотр
2012-11-28 | 15:20 | 17:14 | РП 2 яч.12, ЗЗЗ | КЛ-10кВ Ф. РП 2/12-43 выход на оп.36-7 | ошибки привлеченного персонала; механическое повреждение | 0 | 0 | 1.12 | восстановить
2012-12-12 | 9:53 | 10:55 | РП 1 яч.6, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. РП 1/6-341 | возд посторонних лиц и организаций (механическое повреждение) | 2680 |  | 0 | восстановить
2012-12-15 | 12:20 | 12:42 | РП 5 яч.6, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. 779-160 | возд посторонних лиц и организаций (механическое повреждение) | ? |  | 0.1 | восстановить
2012-12-21 | 12:44 | 13:19 | РТП 20 яч.20, МТЗ | КЛ-10кВ Ф. 646-241 | возд посторонних лиц и организаций (механическое повреждение) | 4130 | 4130 | 0.49 | восстановить
2012-12-26 | 19:30 | 19:40 | ПС Тащеба-Сельская ввод 10кВ | В сетях МП АЭС повреждений нет (сети поставщика) | невыявленные причины | 0 | 0 | 0.23