Данные об аварийных отключениях объектов энергосетевого хозяйства  по границам территориальных зон деятельности МП «АЭС» за 2011г.

| № п/п | Объект энергосетевого хозяйства | Дата отключения | Дата Включен ия | Недоот пуск, тыс. кВтч | Причина аварии или внепланового отключения | Мероприятия по устранению подобных случаев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЯНВАРЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | РП 7 яч.13, ВЛ-10кВ Ф. РП 7/13-247 | 12.01.2011 | 12.01.2011 | 2,50 | Нарушение структуры материала | Восстановить |
| 2. | РТП 20 яч.19, КЛ-10кВ Ф.РТП 20/19-462 | 17.01.2011 | 17.01.2011 | 2,10 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала выполняющего работу по договору (дефект строительства и монтажа подрядной организации) | Восстановить |
| 3. | ПС «Калининская» яч.9, ЛЭП-10кВ Ф. 20/09- РП 15/10 | 18.01.2011 | 18.01.2011 | 3,50 | Невыявленные причины (не установлена) | Провести внеочередной осмотр ВЛ |
| 4. | ПС «Южная» яч.31, КЛ-10кВ Ф.204-154 | 31.01.2011 | 31.01.2011 | 0,70 | Исчерпание ресурса | Восстановить |
| ФЕВРАЛЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | Нет |  |  | Нет | Нет |  |
| МАРТ |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РП 3 яч.16 РЗиА | 28.03.2011 | 23.03.2011 | 0,73 | Невыявленные причины | Перепрограммировать БМРЗ |
| АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РП 5 яч.9, КЛ-10кВ Ф. 33- РП 5/9 | 09.04.2011 | 09.04.2011 | 0,30 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала выполняющего работу по договору (дефект строительства и монтажа подрядной организации) | Восстановить |
| 7. | ПС «Северная» яч.8, КЛ-10кВ Ф. 97-272 | 09.04.2011 | 09.04.2011 | 0,10 | Исчерпание ресурса | Провести реконструкцию КЛ |
| 8. | ПС «Калининская» 1-я секция шин 10кВ, КЛ-10кВ Ф. 445-529 | 11.04.2011 | 11.04.2011 | 1,23 | Нарушение структуры материала | Восстановить |
| 9. | ПС «Полярная» яч.18, КЛ-10кВ Ф. 358-47 | 11.04.2011 | 11.04.2011 | 1,02 | Нарушение структуры материала | Восстановить |
| 10. | РП 6 яч.9 КЛ-10кВ Ф. 354-689 выход на оп.48-3 | 11.04.2011 | 11.04.2011 | 0,50 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала выполняющего работу по договору (дефект строительства и монтажа подрядной организации) | Восстановить |
| 11. | РП 6 яч.9, КЛ-10кВ Ф. РП 6/9210 | 13.04.2011 | 13.04.2011 | 1,52 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала выполняющего работу по договору (дефект строительства и монтажа подрядной организации) | Восстановить |
| 12. | ПС «Южная» яч.31, ВЛ-10кВ Ф.23/31- РТП 20 изолятор на оп. 52-2 | 13.04.2011 | 13.04.2011 | 0,25 | Повторяющиеся стихийные явления Нарушение структуры материала | Восстановить |
| 13. | ПС «Западная» яч.16, ВЛ-10кВ Ф.22/16-473 на оп.1 перемычка | 16.04.2011 | 16.04.2011 | 0,28 | Исчерпание ресурса | Восстановить |
| 14. | РП 3 яч.19 КЛ-10кВ Ф. 427-476 | 21.04.2011 | 21.04.2011 | 0,35 | Воздействие сторонних организаций не участвующих в технологическом процессе | Восстановить |
| 15. | ПС «Южная» яч.31, ВЛ-10кВ Ф.23/31- РТП 20 возгорание оп.29 | 28.04.2011 | 28.04.2011 | 0,20 | Нарушение структуры материала Повторяющиеся стихийные явления | Восстановить |
| 16. | РП 7 яч.6, ВЛ-10кВ Ф. РП 7/6-126 возгорание оп.19 | 28.04.2011 | 28.04.2011 | 0,61 | Исчерпание ресурса Повторяющиеся стихийные явления | Восстановить |
| МАЙ |  |  |  |  |  |  |
| 17. | РП 3 яч.13 | 01.05.2011 | 01.05.2011 | 0,10 | Недостатки конструкции изготовления (РЗиА) | Перепрограммировать БМРЗ |
| 18. | РП 3 яч.10 | 05.05.2011 | 05.05.2011 | 0,20 | Недостатки конструкции изготовления (РЗиА) | Перепрограммировать БМРЗ |
| 19. | РП 3 яч.16 | 05.05.2011 | 05.05.2011 | 2,94 | Недостатки конструкции изготовления (РЗиА) | Перепрограммировать БМРЗ |
| 20. | РП 8 яч.14 КЛ-10кВ Ф. 179-451 | 09.05.2011 | 09.05.2011 | 0,50 | Нарушение структуры материала | Восстановить |
| 21. | ПС «Элеваторная» 15, ВЛ-10кВ Ф. 28/15-РП 7/14 | 15.05.2011 | 08.05.2010 | 0,50 | Невыявленные причины. | Провести осмотр |
| 22. | РП 7 яч.5, ВЛ-10кВ Ф. 24/25- РП 7/5 обрыв изоляторов на оп.75-2 и оп. 75-3 (обрушение дерева) | 25.05.2011 | 25.05.2011 | 0,42 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала выполняющего работу по договору. | Восстановить |
| 23. | ПС «Подсинее» яч.15, ВЛ-10кВ Ф. 32/15-652 | 30.05.2011 | 30.05.2011 | 0,32 | Невыявленные причины. | Провести осмотр |
| ИЮНЬ |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ПС «Элеваторная» яч.19, КЛ-10кВ Ф. 700-413, и КЛ-10кВ Ф. РП 7/5 выход на опору | 01.06.2011 | 01.06.2011 | 1,00 | Исчерпание ресурса Нарушение структуры материала | Восстановить |
| 25. | ПС «Северная» яч.3,23,25, КЛ-10кВ Ф. 211-131 | 02.06.2011 | 02.06.2011 | 0,27 | Воздействие сторонних организаций не участвующих в технологическом процессе | Восстановить |
| 26. | ПС «Калининская» яч.24, КЛ-10кВ Ф. 311-318 | 02.06.2011 | 02.06.2011 | 0,45 | Воздействие сторонних организаций не участвующих в технологическом процессе | Восстановить |
| 27. | ПС «Полярная» 18, КЛ-10кВ Ф. 220-8; РТП 15 яч.19, КЛ-10кВ Ф. 318-298, Ф. 318-357 | 04.06.2011 | 05.06.2011 | 2,40 | Исчерпание ресурса Нарушение структуры материала | Восстановить |
| 28. | РТП 15 яч.15, БМРЗ | 09.06.2011 | 09.06.2011 | 0,01 | Недостатки конструкции изготовления (РЗиА) | Перепрограммировать БМРЗ |
| 29. | РП 7 яч.4, КЛ-10кВ Ф. 212-46 | 10.06.2011 | 10.06.2011 | 0,39 | Нарушение структуры материала | Восстановить |
| 30. | ПС «Южная»» яч.35, ВЛ-10кВ Ф.51-278, КТП-60 кровля | 13.06.2011 | 13.06.2011 | 0,28 | Повторяющиеся стихийные явления Нарушение структуры материала | Восстановить |
| 31. | РП 13 яч.9; ПС «Подсинее» яч.15, яч.22; РП 7 яч.11, яч.13; ВЛ-10кВ Ф. РП 7/13 выход на оп.4, ВЛ-10кВ Ф. РП 7/7-206, КЛ-10кВ Ф. РП 7/13 выход на опору. Удары молнии. | 15.06.2011 | 16.06.2010 | 1,94 | Повторяющиеся стихийные явления | Восстановить |
| 32. | ПС «Полярная» яч.18, УПВ | 20.06.2011 | 20.06.2011 | 0,20 | Невыявленные причины. | Нет. |
| 33. | РП 7 яч.9, КЛ-10кВ Ф. 54-385, ВЛ-10кВ Ф. 28/22- РП 7/11 оп.51,52,55 изоляторы | 20.06.2011 | 20.06.2011 | 0,72 | Повторяющиеся стихийные явления Нарушение структуры материала | Восстановить |
| 34. | ПС «Подсинее» яч.15, УПВ | 23.06.2011 | 23.06.2011 | 0,16 | Невыявленные причины. | Нет. |
| 35. | ПС «Северная» 2-я секция шин 10кВ, КЛ-10кВ Ф. 24/06 выход на опору 1; РП 10 яч.13 КЛ-10кВ Ф. 310-326, Ф. РП 10/13-310 | 24.06.2011 | 24.06.2011 | 0,65 | Воздействие сторонних организаций не участвующих в технологическом процессе Исчерпание ресурса | Восстановить |
| 36. | ПС «Калининская» яч.8, яч.18, КЛ-10кВ Ф. РТП 15/5 выход на опору; КЛ-10кВ Ф.Ф. 422-342 | 25.06.2011 | 25.06.2011 | 0,53 | Нарушение структуры материала | Восстановить |
| 37. | ПС «Полярная» яч.25, КЛ-10кВ Ф. 96/25 выход на опору 1 | 28.06.2011 | 28.06.2011 | 1,21 | Нарушение структуры материала | Восстановить |
| 38. | РТП 20 яч.5, ячейка КСО-96 | 29.06.2011 | 29.06.2011 | 2,84 | Дефект конструкции, изготовления | Усовершенствовать конструкцию |
| ИЮЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| 39. | РТП 25 яч.3, ТП-62 проходные изоляторы; РП 10 яч.12, КЛ-10кВ Ф. 298-342; РТП 25 яч.15, КЛ-10кВ Ф. РТП 25/15-104 (сети потребителя) | 02.07.2011 | 02.07.2011 | 3,33 | Неклассификационные причины (птица) Исчерпание ресурса | Восстановить |
| 40. | РТП 25 яч.13, КЛ-10кВ Ф. 96/18-10 выход на оп.31, ВЛ-10кВ Ф. 96/18-115, ТП-265 (сети потребителя) | 05.07.2011 | 05.07.2011 | 1,93 | Нарушение структуры материала Воздействие сторонних организаций не участвующих в технологическом процессе | Восстановить |
| 41. | ПС «Южная» яч.11, КЛ-10кВ Ф.23/11 выход на оп.- РП 13/3 | 12.07.2011 | 12.07.2011 | 2,30 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала выполняющего работу по договору | Восстановить |
| 42. | ПС «Северная» яч.25, КЛ-10кВ Ф.24/25-99 выход на опору 66 | 12.07.2011 | 12.07.2011 | 1,60 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала выполняющего работу по договору (дефект строительства и монтажа подрядной организации) | Восстановить |
| 43. | ТП-255, КЛ-10кВ на 1Т | 13.07.2011 | 13.07.2011 | 0,00 | Исчерпание ресурса | Восстановить |
| 44. | ТП-179, КЛ-10кВ на 1Т | 13.07.2011 | 13.07.2011 | 0,00 | Исчерпание ресурса | Восстановить |
| 45 | ТП-127, КЛ-10кВ на 1Т | 13.07.2011 | 14.07.2011 | 0,10 | Исчерпание ресурса | Восстановить |
| 46. | ПС «Западная» яч.54, УПВ | 14.07.2011 | 14.07.2011 | 1,00 | Невыявленные причины | Нет |
| 47. | РП 6 яч.2,8,10, КЛ-10кВ Ф. РП 6/2- РП 5/4, ВЛ-10кВ Ф. 23/12- РП 6/10 | 14.07.2011 | 14.07.2011 | 0,90 | Повторяющиеся стихийные явления Исчерпание ресурса | Восстановить |
| 48. | ПС «Ташеба-Сельская» яч.9, УПВ | 14.07.2011 | 14.07.2011 | 1,20 | Повторяющиеся стихийные явления | Нет |
| 49. | РП 5 яч.2, БМРЗ | 14.07.2011 | 14.07.2011 | 0,18 | Недостатки конструкции изготовления (РЗиА) | Перепрограммировать БМРЗ |
| 50. | ПС «Ташеба-Сельская» яч.9, УПВ | 19.07.2011 | 19.07.2011 | 0,12 | Повторяющиеся стихийные явления | Нет |
| 51. | ПС «Абакан-Районная» яч.11, УПВ | 19.07.2011 | 19.07.2011 | 0,01 | Повторяющиеся стихийные явления | Нет |
| 52. | РП 1 яч.10, КЛ-10кВ Ф. ТП-23 выход на оп., Ф. РП 2/8-32, Ф. 23-341 выход на опору | 25.07.2011 | 25.07.2011 | 0,50 | Воздействие сторонних организаций не участвующих в технологическом процессе | Восстановить |
| 53. | РП 1 яч.10, КЛ-10кВ Ф. РП 1/10-195, Ф. РП 1/6-341 | 28.07.2011 | 28.07.2011 | 0,50 | Воздействие сторонних организаций не участвующих в технологическом процессе | Восстановить |
| 54 | ПС «Элеваторная» яч.16, КЛ-10кВ Ф.28/16-353 | 29.07.2011 | 30.07.2011 | 2,10 | Исчерпание ресурса | Восстановить |
| АВГУСТ |  |  |  |  |  |  |
| 55. | РП 4 яч.2, КЛ-10кВ на 1Т | 01.08.2011 | 01.08.2011 | 2,9 | Исчерпание ресурса | Восстановить |
| 56. | РТП 20 яч.20, КЛ-10кВ Ф. 98-239 | 15.08.2011 | 15.08.2011 | 0,21 | Воздействие сторонних организаций не участвующих в технологическом процессе | Восстановить |
| 57. | ПС «Калининская» яч.9,11,13, КЛ-10кВ Ф. РТП 15/16-489, Ф. РТП 19/13- РТП 25/18 | 15.08.2011 | 15.08.2011 | 2,01 | Нарушение структуры материала | Восстановить |
| 58. | ТП-61М яч.7, ТП-62М 2-я секция шин 10кВ | 19.08.2011 | 19.08.2011 | 0,10 | Повторяющиеся стихийные явления Нарушение структуры материала | Восстановить |
| 59. | ПС «Ташеба-Сельская» яч.9, УПВ | 19.08.2011 | 19.08.2011 | 2,30 | Повторяющиеся стихийные явления | Провести внеочередной осмотр ВЛ |
| 60. | РП 1 яч.8,9 ПП-12, КЛ-10кВ Ф. РП 1/9- РП 2/5 выход на опору 1 | 19.08.2011 | 20.08.2011 | 0,50 | Повторяющиеся стихийные явления | Восстановить Провести реконструкцию ПП-12 |
| 61. | ПС «Западная» яч.13, КЛ-10кВ Ф. РП 1/6-341 | 24.08.2011 | 24.08.2011 | 1,45 | Воздействие сторонних организаций не участвующих в технологическом процессе | Восстановить |
| 62. | РП 3 яч.4, КЛ-10кВ Ф. РП 3/4-85; ПС «Северная» 2-я секция шин 10кВ, КЛ-10кВ Ф. 24/14- РП 3/2 | 25.08.2011 | 25.08.2011 | 1,84 | Воздействие сторонних организаций не участвующих в технологическом процессе | Восстановить |
| СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |
| 63. | ПС «Полярная» яч.1, КЛ-10кВ Ф. 290-381 | 12.09.2011 | 13.08.2011 | 0,42 | Исчерпание ресурса | Восстановить |
| 64. | ПС «Калининская» яч.14, КЛ-10кВ Ф.20/14-РТП 19/3 | 16.09.2011 | 16.09.2011 | 2,00 | Воздействие сторонних организаций не участвующих в технологическом процессе | Восстановить |
| ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |
| 65. | ПС «Южная» яч.35, ВЛ-10кВ Ф. 23/35-210, Р-2 | 01.10.2011 | 01.10.2011 | 1,3 | Неклассификационные причины (птица) | Восстановить |
| 66. | ПС «Подсинее» яч.15, ВЛ-10кВ Ф. 32/15-652 | 01.10.2011 | 01.10.2011 | 0,2 | Неклассификационные причины (птица) | Провести внеочередной осмотр ВЛ |
| 67. | ПС «Полярная» 1-я секция шин 10кВ, КЛ-10кВ Ф. 159-78 | 05.10.2011 | 05.10.2011 | 0,23 | Исчерпание ресурса | Восстановить |
| 68. | ПС «Калининская» ввод 2Т, РТП 23 яч.15, КЛ-10кВ Ф. 343-69 Ф. 342-337 | 08.10.2011 | 08.10.2011 | 2,05 | Исчерпание ресурса | Восстановить |
| 69. | РП 2 яч.8, КЛ-10кВ Ф. РП 2/8-32-407 выход на опору 28 | 13.10.2011 | 13.10.2011 | 1,2 | Нарушение структуры материала | Восстановить |
| 70. | ПС «Калининская» яч.24, ВЛ-10кВ Ф.196-207 (наброс) | 17.10.2011 | 13.10.2011 | 2,12 | Воздействие посторонних лиц не участвующих в технологическом процессе | Провести внеочередной осмотр ВЛ |
| 71. | РП 7 яч.4, ВЛ-10кВ Ф.24/06-РП 7/4 | 18.10.2011 | 18.10.2011 | 1,20 | Повторяющиеся стихийные явления | Восстановить |
| 72. | ПС «Полярная» яч.18, КЛ-10кВ Ф. 193-235 | 21.10.2011 | 21.10.2011 | 0,00 | Воздействие сторонних организаций не участвующих в технологическом процессе | Восстановить |
| 73. | ПС «Элеваторная» яч.9, КЛ-10кВ на 1Т, ВН-16 на 1Т | 22.10.2011 | 22.10.2011 | 0,13 | Нарушение структуры материала | Восстановить |
| 74. | ПС «Северная» яч.7, КЛ-10кВ Ф. 24/07-РП 5/2 | 22.10.2011 | 22.10.2011 | 0,45 | Воздействие сторонних организаций не участвующих в технологическом процессе | Восстановить |
| НОЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |
| 75. | ПС «Северная» яч.25, РП 7 яч.5, ТП-99 | 01.11.2011 | 01.11.2011 | 0,80 | Нарушение структуры материала | Провести внеочередной осмотр ВЛ |
| 76. | ПС «Ташеба-Сельская» яч.9, КЛ-10кВ Ф. 378/7-297 | 02.11.2011 | 02.11.2011 | 0,00 | Нарушение структуры материала | Восстановить |
| 77. | РП 8 яч.15, КЛ-10кВ Ф. 179-105 | 10.11.2011 | 10.11.2011 | 2,04 | Воздействие сторонних организаций не участвующих в технологическом процессе | Восстановить |
| 78. | РП 8 яч.14, КЛ-10кВ Ф. 352-389 | 10.11.2011 | 10.11.2011 | 2,12 | Воздействие сторонних организаций не участвующих в технологическом процессе | Восстановить |
| 79. | РТП 15 яч.14, КЛ-10кВ Ф. 411-445 | 12.11.2011 | 12.11.2011 | 0,63 | Нарушение структуры материала | Восстановить |
| 80. | РТП 26 яч.9, КЛ-10кВ Ф. 26/09-768 | 25.11.2011 | 25.11.2011 | 2,00 | Воздействие сторонних организаций не участвующих в технологическом процессе | Восстановить |
| ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |  |  |
| 81. | ПС «Западная» яч.32, КЛ-10кВ Ф. 22/31- РП 3/5 | 01.12.2011 | 01.12.2011 | 2,20 | Нарушение структуры материала | Восстановить |
| 82. | ПС «Полярная» 1-я секция шин 10кВ, КЛ-10кВ Ф. 390-393 | 02.12.2011 | 02.12.2011 | 1,34 | Воздействие сторонних организаций не участвующих в технологическом процессе | Восстановить |
| 83. | РП 6 яч.8, ВЛ-10кВ, Ф. РП 6/8-34, Ф. 23/15-278 | 13.12.2011 | 13.12.2011 | 0,4 | Невыявленные причины | Провести внеочередной осмотр ВЛ |
| 84. | РП 7 яч.4, ВЛ-10кВ Ф. 7/6-126 оп.43 РЛНД | 21.12.2011 | 21.12.2011 | 0,70 | Невыявленные причины | Восстановить |
| 85. | РП 4 яч.2, ВЛ-10кВ Ф. РП 2/4-153 | 21.11.2010 | 12.11.2010 | 0,40 | Воздействие посторонних лиц и организаций | Провести внеочередной осмотр ВЛ |

Мероприятия по устранению аварий в работе электрических сетей МП «АЭС».

Расследование аварий проводиться в двадцатидневный срок, комиссией утвержденной в установленном порядке.

При расследовании аварий определяются обстоятельства, причины, последствия возникновения и развития нарушений, экономический ущерб.

Результаты расследования аварии оформляются актом, к которому приложены все документы, подтверждающие выводы комиссии.

По результатам расследования составляется перечень  (план) мероприятий по ликвидации последствий и предупреждению отказов, утвержденный приказом директора. Проводится контроль своевременного выполнения намеченных мероприятий.

Ежемесячно составляется отчет об авариях на объектах МП «АЭС» в ЕУ Ростехнадзора по РХ