## Лист1
Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства по границам территориальных зон деятельности Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские электрические сети" за 2015 г.
Номер акта | Дата аварии | Время начала аварии | Время окончания аварии | Отключенное оборудование | Поврежденное оборудование | Классификационные признаки организационных и технических причин аварий | Дата расследования причин аварии | Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.час | Продолжительность отключения мин. | Мероприятия по устранению подобного случия | Отметка о вымолнении
1 | 2015-01-26 | 10:16 | 11:49 | ГПП-6 яч.1А МТЗ | КЛ-10кВ Ф.61М/7-62М/4 | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе, механическое повреждение | 02.02.15 | 0.28 | 93 | восстановить | выполнено, введено в работу
2 | 2015-02-10 | 11:49 | 12:22 | ПС Калининская яч.36 МТЗ | КЛ-10кВ Ф.20/36-627 | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе, механическое повреждение | 12.02.15 | 0.55 | 33 | восстановить | выполнено, введено в работу
3 | 2015-03-22 | 16:26 | 17:40 | ПС Калининская яч.35 МТЗ | КЛ-10кВ Ф. 20/35-427 выход на оп.1 (Raixem) | ошибочные действия привлеченного персонала, нарушение электрической изоляции | 16.03.15 | 0.5 | 74 | восстановить | выполнено, введено в работу
4 | 2015-03-25 | 8:50 | 13:46 | ПС Калининская яч.36 МТЗ | ЛЭП-10кВ Ф.172-108 воздушный ввод в КТП-685 | повторяющиеся стихийные явления (гроза, град, порывы ветра), нарушение электрического контакта | 26.03.15 | 1.99 | 296 | восстановить воздушный ввод | выполнено, введено в работу
5 | 2015-03-28 | 15:18 | 16:02 | ПС Южная яч.12, РП 6 яч.9 МТЗ | КТП-689 ВН на 2Т и СР | дефект конструкции, электродуговое повреждение | 06.04.15 | 2.6 | 44 | восстановить; включить в план реконструкции | включен в план реконструкции
6 | 2015-04-14 | 14:41 | 14:57 | РП 3 яч.9 МТЗ | КЛ-10кВ Ф.421-476 | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе, механическое повреждение | 15.04.15 | 0.07 | 16 | восстановить | выполнено, введено в работу
7 | 2015-04-28 | 16:05 | 16:50 | ГПП-6 яч.33 МТЗ | КЛ-10кВ Ф.6К-737 | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе, механическое повреждение | 07.05.15 | 0 | 45 | восстановить | выполнено, введено в работу
8 | 2015-05-13 | 11:14 | 11:45 | РТП 15 яч.19 МТЗ | КЛ-10кВ Ф.357-489 | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе, механическое повреждение | 19.05.15 | 0.48 | 31 | восстановить | выполнено, введено в работу
9 | 2015-05-21 | 19:50 | 19:50 | ГПП-6 яч.33 МТЗ с АВР | КЛ-10кВ Ф.737-6К | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе, механическое повреждение | 27.05.15 | 0 | 0 | восстановить | выполнено, введено в работу
10 | 2015-05-24 | 19:24 | 22:06 | ПС Юго-Западная яч.01 МТЗ с АВР | ЛЭП-10кВ Ф.97/01-507 РЛНД на ТП-507 2 изолятора | повоторяющиеся стихийные явления (гроза), электродуговое повреждение | 27.05.15 | 0.21 | 162 | восстановить | выполнено, введено в работу
11 | 2015-05-25 | 10:10 | 10:56 | РТП 20 яч.8, яч.20 МТЗ | КЛ-10кВ Ф.448-232, 98-448 | ошибочные действия привлеченного персонала, нарушение электрической изоляции | 27.05.15 | 0.55 | 46 | реконструкция КЛ | выполнено, введено в работу
12 | 2015-06-12 | 2:07 | 3:48 | ПС Южная яч.10 МТЗ | КЛ-10кВ Ф.483-469 | нарушение электрической изоляции | 15.06.15 | 1.48 | 101 | восстановить | выполнено, введено в работу
13 | 2015-06-13 | 3:45 | 4:26 | ЦРП-291 яч.14 МТЗ | КЛ-10кВ Ф.378/8-297/5 в монтажной муфте СС | нарушение электрической изоляции | 29.06.15 | 0.95 | 41 | восстановить | выполнено, введено в работу
14 | 21.06.15- 22.06.15 | 23:22 | 1:40 | ПС Западная яч.8 МТЗ | КЛ-10кВ Ф.361/5-568/3 | механическое разрушение (корни деревьев) | 29.06.15 | 0.9 | 138 | выполнить выноску участка КЛ | выполнено, введено в работу
15 | 21.06.15- 22.06.15 | 23:22 | 4:14 | ПС Западная яч.16 МТЗ | КЛ-10кВ Ф.22/16-473 выход на оп.1 в КНТп | нарушение электрической изоляции | 29.06.15 | 0.3 | 292 | восстановить | выполнено, введено в работу
16 | 2015-07-01 | 20:41 | 23:57 | РП 2 1-я секция шин 10кВ ОЗЗ | КЛ-10кВ: Ф.ТП-241 на 1Т, Ф.РП 2/8-407, Ф.23/09- РП 2/14 на оп.119, Ф.ТП-279 на 1Т | нарушение электрической изоляции | 10.07.15 | 3.75 | 196 | восстановить | выполнено, введено в работу
17 | 2015-07-27 | 11:35 | 13:18 | ПС Калиниская 1-я секция шин 10кВ ОЗЗ | КЛ-10кВ Ф.20/36-627 | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе, механическое повреждение | 11.08.15 | 0.27 | 103 | выноска КЛ из зоны застройки | выполнено, введено в работу
18 | 2015-07-28 | 14:40 | 15:52 | ПС Южная яч.9 ТО, РП2 яч.8 МТЗ | КЛ-10кВ Ф.640-320 | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе, механическое повреждение | 30.07.15 | 0.35 | 72 | восстановить | выполнено, введено в работу
19 | 2015-07-30 | 13:45 | 14:36 | РП 2 яч.8 МТЗ, ПС Южная яч.9 ТО | КЛ-10кВ Ф.833-834 | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе, механическое повреждение | 03.08.15 | 0.24 | 51 | восстановить | выполнено, введено в работу
20 | 2015-08-08 | 13:27 | 16:50 | ПС Ташеба-Сельская яч.9 ОЗЗ | ВЛ-10кВ Ф.27/09-ЦРП 29/11 м/у оп.110-оп.111 | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе, механическое повреждение | 14.08.15 | 0.35 | 203 | восстановить | выполнено, введено в работу
21 | 2015-08-26 | 17:08 | 17:33 | ПС Калининская яч.9 МТЗ | КЛ-10кВ Ф.20/09- РТП 15/8 выход на оп.1 | нарушение электрической изоляции | 28.08.15 | 0.6 | 25 | восстановить | выполнено, введено в работу
22 | 2015-09-30 | 13:43 | 20:03 | РП 7 яч.13 МТЗ | КЛ-10кВ Ф.РП 7/13-247 на оп.1 | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе, обрыв цепи | 30.09.15 | 0.01 | 380 | восстановить | выполнено, введено в работу
23 | 2015-10-08 | 15:36 | 17:01 | ПС Западная яч.49, РП 1 яч.13 МТЗ | 2КЛ-10кВ Ф..835-836, Ф.833-834 | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе, механическое повреждение | 13.10.15 | 0.23 | 85 | восстановить | выполнено, введено в работу
24 | 2015-10-27 | 9:15 | 10:34 | РТП 27 яч.9,10 МТЗ | 2КЛ-10кВ Ф. 784/7-785/6 и 784/6-785/3 | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе, механическое повреждение | 29.10.15 | 0.03 | 43 | восстановить | выполнено, введено в работу
25 | 2015-11-12 | 14:22 | 16:56 | ГПП-6 яч.49 | КЛ-10кВ Ф.63М/11-737 | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе, механическое повреждение | 13.11.15 | 0.52 | 154 | восстановить | выполнено, введено в работу
26 | 2015-11-28 | 12:13 | 13:20 | ПС Калининская яч.13 МТЗ | КЛ-10кВ Ф.20/13-РТП 28/7 | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе, механическое повреждение | 01.12.15 | 1.26 | 67 | восстановить | выполнено, введено в работу
27 | 2015-12-03 | 0:11 | 1:48 | ПС Западная яч.8 МТЗ | КЛ-10кВ Ф.361/5-568/3 | нарушение электрической изоляции | 10.12.15 | 0.45 | 97 | восстановить | выполнено, введено в работу
28 | 2015-12-24 | 14:19 | 14:52 | РТП 24 яч.18 МТЗ | КЛ-10кВ Ф.833-834 | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе, механическое повреждение | 25.12.15 | 0.07 | 33 | восстановить | выполнено, введено в работу
29 | 2015-12-25 | 2:20 | 3:53 | РТП 24 яч.15 МТЗ | КТП-10-16 1Т | дефект конструкции изготовления | 30.12.15 | 0.05 | 93 | восстановить | выполнено, введено в работу
30 | 2015-12-28 | 17:06 | 20:35 | ПС Калиниская яч.35 ТО | ВЛ-10кВ Ф.20/35-427 оп.14 | воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе, механическое повреждение | 30.12.15 | 0.59 | 209 | восстановить | выполнено, введено в работу
Мероприятия по устранению аварий в работе электрических сетей МП «АЭС».
Расследование аварий проводиться в двадцатидневный срок, комиссией утвержденной в установленном порядке.
При расследовании аварий определяются обстоятельства, причины, последствия возникновения и развития нарушений, экономический ущерб.
Результаты расследования аварии оформляются актом, к которому приложены все документы, подтверждающие выводы комиссии.
Ежемесячно составляется отчет об авариях на объектах МП «АЭС» в ЕУ Ростехнадзора по РХ
Проводится контроль своевременного выполнения намеченных мероприятий.
По результатам расследования составляется перечень (план) мероприятий по ликвидации последствий и предупреждению отказов, утвержденный приказом директора.